基于状态空间模型的MPC光储系统 - 学术分析与代码解读

目录

- 需求分析

- 学术设计思路

- 状态空间模型建立

- 上层功率分配优化器设计

- 下层MPC控制器设计

- 求解器原理与数学库

- 代码结构解读

- 关键公式汇总

1. 需求分析

1.1 系统描述

- 两簇光储系统：每簇包含电池(870V/261Ah)、PCS(250kW/98%效率)、光伏(400kW峰值)

- 控制目标：最大化光伏消纳、市电故障备电(SOC≥0.60)、SOC均衡

- 约束条件：PCS功率±250kW、市电需量≤500kW、禁止逆流

1.2 控制架构需求

- 上层：5分钟周期，功率分配优化

- 下层：5秒周期，快速跟踪与约束处理

2. 学术设计思路

2.1 为什么选择MPC？

传统控制方法的局限： - PID控制：难以处理多变量、多约束 - 逻辑控制：无法保证最优性 - 开环优化：无法应对扰动

MPC的优势： 1. 模型预测：基于系统模型预测未来状态 2. 滚动优化：每个周期重新求解最优控制 3. 约束处理：将约束融入优化问题 4. 反馈校正：利用实测状态修正预测

2.2 分层控制架构的学术依据

| 层次 | 周期 | 功能 | 学术原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上层 | 5min | 功率分配优化 | 最优控制 + 经济调度 |
| 下层 | 5s | 快速跟踪 + 约束处理 | MPC滚动优化 |

分层原因： - 上层：处理慢动态（SOC变化）、经济性优化 - 下层：处理快动态（负载波动）、约束强制执行

3. 状态空间模型建立

3.1 状态变量定义

x = [SOC1, SOC2]^T ∈ R²

物理意义：电池的荷电状态，反映储能系统的能量水平。

3.2 控制输入定义

u = [P_clu1, P_clu2, P_pv_limit1, P_pv_limit2]^T ∈ R⁴

| 变量 | 物理意义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| P_clu1 | 簇1 PCS功率（正放电，负充电） | kW |
| P_clu2 | 簇2 PCS功率 | kW |
| P_pv_limit1 | 簇1光伏限功值 | kW |
| P_pv_limit2 | 簇2光伏限功值 | kW |

3.3 扰动输入定义

d = [P_pv1, P_pv2, P_load]^T ∈ R³

3.4 状态方程推导

直流侧功率平衡（单簇）：

P_bat = P_clu/η - P_pv_actual

SOC动态方程：

dSOC/dt = -P_bat / (V × Q × 3600 / 1000)

离散化（前向欧拉法）：

SOC(k+1) = SOC(k) - (P_clu(k)/η - P_pv_actual(k)) × Δt / (V×Q×3600/1000)

3.5 输出方程

交流侧功率平衡：

P_grid = P_load - P_clu1 - P_clu2

完整输出方程：

y = [P_grid, SOC1, SOC2]^T = g(x, u, d)

4. 上层功率分配优化器设计

4.1 学术定位

上层优化器属于最优控制范畴，求解的是静态优化问题（单步优化）。

4.2 目标函数设计

min J = w₁×J_green + w₂×J_balance + w₃×J_smooth + w₄×J_grid

| 项 | 数学表达 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| J_green | Σ(P_pv_est - P_pv_actual)² | 绿电消纳（最小化弃光） |
| J_balance | (SOC1_pred - SOC2_pred)² | SOC均衡 |
| J_smooth | Σ(P_clu - P_clu_prev)² | 控制平滑 |
| J_grid | P_grid² | 电网成本（最小化购电） |

4.3 约束条件

不等式约束（g(u) ≥ 0形式）：

SOC1_pred ≥ 0.60      (备电约束)
SOC2_pred ≥ 0.60
SOC1_pred ≤ 0.90      (SOC上限)
SOC2_pred ≤ 0.90
500 - P_grid ≥ 0      (市电需量)
P_grid ≥ 0            (禁止逆流)

边界约束：

-250 ≤ P_clu1, P_clu2 ≤ 250
0 ≤ P_pv_limit1, P_pv_limit2 ≤ P_pv_est × 1.2

4.4 求解方法

使用SLSQP算法（Sequential Least Squares Programming）： - 适用于带约束的非线性优化 - 结合拟牛顿法和积极集法 - 通过拉格朗日函数处理约束

5. 下层MPC控制器设计

5.1 MPC的核心特征

问题：代码中哪里体现了”模型预测”？

答案：在state_equation函数中：

x_next = self.system.state_equation(x, u, d, dt)

这行代码就是模型预测的核心——基于当前状态x、控制u、扰动d，利用系统模型预测下一时刻状态x_next。

5.2 为什么是”滚动优化”？

传统优化：求解整个时间序列的最优控制 MPC滚动优化： 1. 在当前时刻k，求解最优控制u(k) 2. 只实施u(k)的第一步 3. 下一时刻k+1，重新测量状态，再次求解

代码体现：

for step in range(n_steps):
    # 每个周期重新求解
    u = mpc.solve(x, u_ref, d)
    # 只实施第一步
    x = system.state_equation(x, u, d, dt)

5.3 MPC目标函数

min J = ||x_next - x_ref||²_Q + ||u - u_ref||²_R + ||u - u_prev||²_S

| 项 | 权重矩阵 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| 状态跟踪 | Q = diag([50, 50]) | 跟踪参考SOC=0.75 |
| 控制跟踪 | R = diag([5, 5, 0.5, 0.5]) | 跟踪上层参考值 |
| 平滑性 | S = 20 | 减少PCS功率突变 |

5.4 约束强制执行

为什么需要enforce_constraints函数？

因为SLSQP求解器可能由于数值精度问题，求解结果略微违反约束。enforce_constraints通过解析计算确保约束严格满足：

def enforce_constraints(self, u, x, d):
    # 1. 确保P_grid在[0, 500]内
    P_clu_sum_target = np.clip(P_clu_sum, P_load - 499, P_load - 1)
    
    # 2. 确保SOC ≥ 0.60
    if x_pred[0] < 0.60:
        P_clu1_new = min(P_clu1_new, P_clu1_max - 1)
    
    # 3. 确保PCS功率在±250内
    P_clu1_new = np.clip(P_clu1_new, -250, 250)

6. 求解器原理与数学库

6.1 使用的数学库

from scipy.optimize import minimize

SciPy是Python科学计算库，minimize函数提供多种优化算法。

6.2 SLSQP算法原理

SLSQP = Sequential Least Squares Programming

算法流程： 1. 线性化：在当前点线性化约束和目标函数 2. QP子问题：求解二次规划子问题得到搜索方向 3. 线搜索：沿搜索方向寻找最优步长 4. 更新：更新当前点，重复直到收敛

数学基础： - 拉格朗日函数：L(x, λ) = f(x) + λ^T g(x) - KKT条件：最优解满足一阶必要条件 - 拟牛顿法：近似Hessian矩阵

6.3 求解器参数设置

result = minimize(
    objective,           # 目标函数
    x0,                  # 初始猜测
    method='SLSQP',      # 优化算法
    bounds=bounds,       # 边界约束
    constraints=constraints,  # 不等式约束
    options={
        'ftol': 1e-8,    # 收敛容差
        'maxiter': 300   # 最大迭代次数
    }
)

6.4 为什么选择SLSQP？

| 算法 | 适用场景 | 选择原因 |
| --- | --- | --- |
| SLSQP | 带约束非线性优化 | 支持边界约束和不等式约束 |
| L-BFGS-B | 大规模无约束优化 | 不支持不等式约束 |
| COBYLA | 无梯度优化 | 收敛速度慢 |

7. 代码结构解读

7.1 类结构

EnergyStorageSystem    # 系统模型（状态方程 + 输出方程）
    ├── state_equation(x, u, d, dt)  → x_next
    └── output_equation(x, u, d)     → y

UpperLayerOptimizer    # 上层优化器（5min周期）
    ├── objective(u, x, d, ...)      → J
    ├── enforce_constraints(u, x, d) → u_feasible
    └── solve(x, d, ...)             → u_opt

LowerLayerMPC          # 下层MPC（5s周期）
    ├── objective(u, x, u_ref, d)    → J
    ├── enforce_constraints(u, x, d) → u_feasible
    └── solve(x, u_ref, d)           → u_opt

7.2 仿真流程

for step in range(n_steps):
    # 1. 获取工况
    P_pv, P_load = get_scenario_data(t)
    d = [P_pv, P_pv, P_load]
    
    # 2. 上层优化（每5分钟）
    if step % 60 == 0:
        u_ref = optimizer.solve(x, d, ...)
    
    # 3. 下层MPC（每5秒）
    u = mpc.solve(x, u_ref, d)
    
    # 4. 状态更新
    x = system.state_equation(x, u, d, dt)

7.3 关键代码段解读

状态方程实现：

def state_equation(self, x, u, d, dt):
    SOC1, SOC2 = x
    P_clu1, P_clu2, P_pv_limit1, P_pv_limit2 = u
    P_pv1, P_pv2, P_load = d
    
    # 实际光伏功率（限功）
    P_pv_actual1 = min(P_pv1, P_pv_limit1)
    P_pv_actual2 = min(P_pv2, P_pv_limit2)
    
    # 电池功率（直流侧平衡）
    P_bat1 = P_clu1 / self.eta_pcs - P_pv_actual1
    P_bat2 = P_clu2 / self.eta_pcs - P_pv_actual2
    
    # SOC更新（前向欧拉离散化）
    delta_SOC1 = -P_bat1 * dt / (V * Q * 3600 / 1000)
    delta_SOC2 = -P_bat2 * dt / (V * Q * 3600 / 1000)
    
    return np.clip([SOC1 + delta_SOC1, SOC2 + delta_SOC2], 0.10, 0.90)

8. 关键公式汇总

8.1 系统模型

状态方程：

SOC(k+1) = SOC(k) - (P_clu(k)/η - P_pv_actual(k)) × Δt / (V×Q×3600/1000)

输出方程：

P_grid = P_load - P_clu1 - P_clu2

8.2 上层优化

目标函数：

J = w₁×Σ(P_pv_est - P_pv_actual)² + w₂×(SOC1 - SOC2)² + w₃×Σ(P_clu - P_clu_prev)² + w₄×P_grid²

8.3 下层MPC

目标函数：

J = ||x_next - x_ref||²_Q + ||u - u_ref||²_R + ||u - u_prev||²_S

8.4 约束条件

0.60 ≤ SOC ≤ 0.90
-250 ≤ P_clu ≤ 250
0 ≤ P_grid ≤ 500
0 ≤ P_pv_limit ≤ P_pv_est × 1.2

9. 学术贡献总结

- 建立了完整的状态空间模型：将光储系统建模为2维状态、4维控制、3维扰动的MIMO系统

- 设计了分层MPC架构：上层处理经济性优化（5min），下层处理快速约束跟踪（5s）

- 实现了约束强制执行机制：通过解析计算确保所有约束严格满足

- 验证了MPC在光储系统的有效性：仿真结果表明所有约束得到满足

参考文献

- Rawlings, J. B., & Mayne, D. Q. (2009). Model Predictive Control: Theory and Design.

- Qin, S. J., & Badgwell, T. A. (2003). A survey of industrial model predictive control technology.

- Kraft, D. (1988). A software package for sequential quadratic programming.